Įsakymas netenka galios 2014-11-12:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-893, 2014-11-07, paskelbta TAR 2014-11-11, i. k. 2014-16608
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 162 „Dėl statybos taisyklių įregistravimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2005-06-17 iki 2014-11-11

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 39-1446, i. k. 102301MISAK00000151

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.09.02:1998 „ŠILDYMAS, VĖDINIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS“ IR STATYBOS TAISYKLIŲ ST 8860237.02:1998 „KIETOJO KURO ŠILDYMO KROSNIŲ PASTATUOSE ĮRENGIMO TAISYKLĖS“ DALINIO PAKEITIMO

2002 m. balandžio 4 d. Nr. 151
Vilnius

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatų 6.49 punktu (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766):
1. Neteko galios nuo 2005-06-17
Punkto naikinimas:
Nr. D1-289, 2005-06-09, Žin. 2005, Nr. 75-2729 (2005-06-16) ; Žin. 2005, Nr. 111-0 (2005-09-15), i. k. 105301MISAK00D1-289

2. Iš dalies keičiu statybos taisykles ST 8860237.02:1998 „Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės“, patvirtintas aplinkos ministro 1998 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 162 „Dėl statybos taisyklių įregistravimo“ (Žin., 1998, Nr. 78-2212; 1999, Nr. 13-333):
2.1. keičiu 1 lentelės pastabos tekstą, išdėstydamas jį taip:
„Pastaba. Neatsižvelgiant į eksploatuojamų pastatų aukštų skaičių, leidžiama naudotis juose esančiomis krosnimis, jei jos įrengtos iki atitinkamų krosnimis apšildomų namų aukštingumą ribojančių norminių aktų įsigaliojimo ir jei jos atitinka šių Taisyklių reikalavimus.“;
2.2. keičiu 2 lentelę ir ją išdėstau taip:
„2 lentelė. Pastatai, kuriuose leidžiama įrengti kietojo kuro atvirojo degimo krosnis (židinius)

Pastatų paskirtis	Didžiausias aukštų skaičius	Didžiausias vietų skaičius
Gyvenamieji namai	5	–
Paslaugų ir viešojo maitinimo pastatai	5	–
Sporto ir administraciniai pastatai	1	–
Poilsio ir viešbučių pastatai	1	50

2.3. keičiu 4.12 punktą ir jį išdėstau taip:
„4.12. Dūmtraukiai (kaminai) projektuojami vertikalūs, be pakopų. Molio plytų kaminų sienelės turi būti ne plonesnės kaip 120 mm, karščiui atsparaus betono – 60 mm, ketinių ir plieninių vamzdžių – 4 mm.
Metalinius dūmtraukius būtina izoliuoti nedegia, karščiui atsparia medžiaga, kurios tūrio masė ne mažesnė kaip 100 kg/m3 ir lydymosi temperatūra ne žemesnė kaip 900 0C. Iš išorės šiluminė izoliacija turi būti apjuosta apvalkalu, pagamintu iš 0,5 mm storio skardos lakšto ar kitos nedegios medžiagos. Apvalkalo paviršiaus temperatūra turi neviršyti 70 0C, tačiau šiluminės izoliacijos sluoksnio storis negali būti mažesnis kaip 50 mm.
Uždarojo degimo krosnių dūmtraukiams (kaminams) valyti jų apačioje turi būti įrengtos valymo angos, užtaisomos plytomis su molio skiediniu, arba angos su durelėmis.
Dūmtraukiai (kaminai) gali būti pasvirę nuo vertikalios krypties ne didesniu kaip 300 kampu, o viršutinės dalies pasvirimas horizontalia kryptimi – ne didesnis kaip 1 m. Pasvirusios dalies dūmtraukio (kamino) vidinis paviršius turi būti lygus, jo skersinio pjūvio plotas – ne mažesnis už vertikalios dalies skersinio pjūvio plotą.
Dūmtraukiams (kaminams) valyti iš viršaus, ant stogo prie jo turi būti numatytas saugus priėjimas.“;
2.4. keičiu 4.22 punktą ir jį išdėstau taip:
„4.22. Atstumas nuo dūmtraukių (kaminų) išorinio paviršiaus iki degių arba sunkiai degių stogo konstrukcijų turi būti:
130 mm – nuo plytinių ir betoninių dūmtraukių (kaminų);
250 mm – nuo neizoliuotų keraminių dūmtraukių (kaminų);
130 mm – nuo izoliuotų keraminių ir metalinių dūmtraukių (kaminų). Tarpą tarp dūmtraukio (kamino) ir degios arba sunkiai degios stogo konstrukcijos reikia uždengti nedegia stogo danga.“
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „reglamentas“, „statyba“.

Aplinkos Ministras	Arūnas Kundrotas

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-289, 2005-06-09, Žin., 2005, Nr. 75-2729 (2005-06-16); Žin., 2005, Nr. 111-0 (2005-09-15), i. k. 105301MISAK00D1-289
Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" patvirtinimo