Įsakymas netenka galios 2005-07-01:
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 4-242, 2005-06-20, Žin., 2005, Nr. 78-2843 (2005-06-23), i. k. 1052020ISAK0004-242
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios

Suvestinė redakcija nuo 2001-03-29 iki 2005-06-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 60-1966, i. k. 0992020ISAK00000213

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL GAMTINIŲ DUJŲ NATŪRALIOS NETEKTIES NUOSTOLIŲ DUJŲ SISTEMOSE BEI GAMTINIŲ DUJŲ SUVARTOJIMO TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS DUJŲ SISTEMOSE

1999 m. birželio 9 d. Nr. 213
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų pelno mokesčio 1990 m. liepos 31 d. įstatymo Nr. I-442 papildymais ir pakeitimais (1998 m. liepos 2 d. Nr. VIII-836; Žin., 1998, Nr. 68-1977),
1. Tvirtinu Gamtinių dujų natūralios netekties nuostolių dujų sistemose skaičiavimo metodiką (pridedama).
Punkto pakeitimai:
Nr. 102, 2001-03-23, Žin., 2001, Nr. 26-858 (2001-03-28), i. k. 1012020ISAK00000102

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos energetikos ministro 1996 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 55 „Dėl dujų nuostolių skaičiavimo metodikos“.

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS	VINCAS BABILIUS
Patvirtinta
l. e. ūkio ministro pareigas
1999 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 213

Gamtinių dujų natūralios netekties nuostoliai dujų sistemose

Skaičiavimo metodika

1. Bendroji dalis

Ši metodika taikytina visose dujas tiekiančiose ir vartojančiose įmonėse.
Nuostoliai susidaro dėl dujų nutekėjimų per dujų vamzdynų ir įrenginių nesandarumus.
Natūralių gamtinių dujų nutekėjimų skaičiavimas daugeliu atvejų paremtas lyginamosiomis nuostolių normomis. Šios lyginamosios normos nustatytos remiantis normatyvine technine dokumentacija ir dujų apskaitos dujas tiekiančiose ir naudojančiose įmonėse rezultatų analize [1-4].
Natūralūs gamtinių dujų nutekėjimai priklauso nuo techninės dujų sistemos būklės. Šiuo metu Lietuvoje vyksta dujų sistemos modernizavimas. Tobulinant dujų sistemą natūralios netekties nuostolių normos turės keistis ir jas reikės periodiškai tikslinti.

2. Gamtinių dujų natūralios netekties nuostolių klasifikacija

2.1. Gamtinių dujų natūralios netekties nuostoliai dujų sistemose
2.1.1. Dujų nutekėjimai per dujų reguliavimo punktų (DRP) įrenginių nesandarumus
2.1.2. Dujų nutekėjimai per skirstomųjų dujotiekių, dujotiekių įvadų ir vidaus dujotiekių nesandarumus
2.1.3. Dujų nutekėjimai per namų viduje įrengtų buitinių dujinių prietaisų nesandarumus
2.2. Gamtinių dujų natūralios netekties nuostoliai magistralinių dujotiekių sistemoje
2.2.1. Dujų nutekėjimai per dujų skirstymo stočių (DSS) įrenginių nesandarumus
2.2.2. Dujų nutekėjimai per magistralinių dujotiekių nesandarumus

3. Gamtinių dujų natūralios netekties nuostolių skaičiavimas

3.1. Gamtinių dujų natūralios netekties nuostoliai dujų sistemose
3.1.1. Per DRP įrenginių nesandarumus nutekėjusių dujų kiekis skaičiuojamas pagal [1] pateiktą formulę

VDRP = vDRP. np nm³;	(1)

čia vDRP – lyginamieji dujų nutekėjimai per DRP įrenginių nesandarumus, vDRP = 14,4 m³/para; np – parų skaičius.
3.1.2. Per skirstomųjų dujotiekių, dujotiekių įvadų ir vidaus dujotiekių nesandarumus nutekėjusių dujų kiekis skaičiuojamas pagal [1] pateiktą formulę

Vd = vd. p. d. l. np nm³;	2)

čia vd – lyginamieji dujų nutekėjimai per skirstomųjų dujotiekių, dujotiekių įvadų ir vidaus dujotiekių nesandarumus nm³/(m². para):
- dujotiekių įvadams ir vidaus dujotiekiams vd = 0,00240 nm³/(m²·para);
- žemo slėgio skirstomiesiems dujotiekiams vd = 0,00072 nm³/(m²·para);
- aukšto ir vidutinio slėgio skirstomiesiems dujotiekiams vd = 0,00480 nm³/(m²·para);
d, l – vamzdžio skersmuo ir ilgis m; np – parų skaičius.
3.1.3. Per namų viduje įrengtų buitinių dujinių prietaisų nesandarumus nutekėjusių dujų kiekis skaičiuojamas pagal formulę

Vb pr = vb pr. np nm³;	(3)

čia vb. pr – lyginamieji dujų nutekėjimai per prietaisų nesandarumus:
- dujinėms viryklėms vb. pr = 0,044 nm³/para;
- sroviniams vandens šildytuvams vb. pr = 0,044 nm³/para;
- šildymo katilams arba tūriniams vandens šildytuvams šildymo sezono metu vb. pr = 0,6 nm³/para ir nešildymo sezono metu vb. pr = 0,023 nm³/para.
3.2. Gamtinių dujų natūralios netekties nuostoliai magistralinių dujotiekių sistemoje
3.2.1. Per DSS įrenginių nesandarumus nutekėjusių dujų kiekis skaičiuojamas pagal (1) formulę.
3.2.2. Per magistralinių dujotiekių nesandarumus nutekėjusių dujų kiekis skaičiuojamas pagal [3] pateiktą formulę

Vm. d = vm. d π. d l× p / T nm³/mėn.;	(4)

čia vm. d – lyginamieji dujų nutekėjimai per magistralinių dujotiekių nesandarumus; vm. d = 21,8 nm³. K/(m². MPa. mėn.); d, l – dujotiekių vidutinis skersmuo ir bendras ilgis m; p – vidutinis mėnesinis dujų slėgis MPa; T – vidutinė mėnesinė dujų temperatūra K.

4. Literatūra

1. Dujų suvartojimo technologiniams nuostoliams eksploatuojant magistralinius vamzdynus nustatymo metodika, UKRNIIGAZ, Charkovas, 1981 (versta iš rusų kalbos).
2. Dujų suvartojimo dujų ūkio įmonių technologiniams (saviems) poreikiams nustatymo metodika ir priemonės jų taupymui. RDM 204 RTFSR, 3.14-82. Saratovas, 1984 (versta iš rusų kalbos).
3. Dujų nuostoliai dujų tiekimo sistemose ir dujų suvartojimas technologiniams bei saviems poreikiams AB „Lietuvos dujos“. Skaičiavimo metodika. LD D2:1995.
4. Darbo „Sukurti dujų nuostolių magistraliniuose dujotiekiuose skaičiavimo metodiką“ ataskaita, Lietuvos energetikos institutas, Kaunas, 1995.
______________
Patvirtinta. Neteko galios nuo 2001-03-29
Priedo naikinimas:
Nr. 102, 2001-03-23, Žin. 2001, Nr. 26-858 (2001-03-28), i. k. 1012020ISAK00000102

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 102, 2001-03-23, Žin., 2001, Nr. 26-858 (2001-03-28), i. k. 1012020ISAK00000102
Dėl ūkio ministro 1999 m. birželio 9 d. įsakymo Nr.213 "Dėl gamtinių dujų natūralios netekties nuostolių dujų sistemose bei gamtinių dujų suvartojimo technologinėms reikmėms dujų sistemose" dalinio pakeitimo