vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL 2014 M. ŠILUMOS TIEKĖJŲ ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO veiklos technologinių ir darbo našumo LYGINAMųjų RODIKLIų PASKELBIMO

2016 m. vasario 11 d. Nr. O3-41
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi, Šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ 19 punktu bei atsižvelgdama
į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2016 m. vasario 4 d. pažymą Nr. O5-33 „Dėl 2014 m. šilumos tiekėjų šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo veiklos technologinių ir darbo našumo lyginamųjų rodiklių“, Komisija n u t a r i a:
Patvirtinti ir paskelbti 2014 m. šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo veiklos technologinių ir darbo našumo lyginamuosius rodiklius (pridedama).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė	Inga Žilienė

PATVIRTINTA
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. O3- 41

2014 M. ŠILUMOS TIEKĖJŲ LYGINAMIEJI ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

	A pogrupis	B pogrupis	C pogrupis	D pogrupis
1. ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO LYGINAMIEJI RODIKLIAI:
1.1. Technologiniai rodikliai:
1.1.1. Šilumos technologiniai nuostoliai šilumos perdavimo tinkluose (MWh/kms)
I grupė	269
II grupė	251
III grupė	312
IV grupė	310
V grupė	313
1.1.2. Lyginamosios kuro sąnaudos (kgne/MWh)
I grupė	92,4	91,7	84,8	-
II grupė	-	-	88,7	90,4
III grupė	90,3	93,0	89,6	91,7
IV grupė	93,7	95,0	98,7	93,5
V grupė	97,2	-	97,1	100,1
1.1.3. Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)
I grupė	17,1	15,7	11,3	-
II grupė	-	-	8,9	16,3
III grupė	8,0	6,2	8,0	9,5
IV grupė	9,2	8,4	8,4	9,1
V grupė	11,1	-	14,1	12,3
1.1.4. Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)
I grupė	2,7
II grupė	6,2
III grupė	7,7
IV grupė	7,2
V grupė	5,8
1.1.5. Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m3/kms)
I grupė	217,0
II grupė	108,2
III grupė	75,4
IV grupė	61,0
V grupė	42,7
1.2. Darbo našumo rodikliai:
1.2.1. Vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia (MW/darb.)
I grupė	12,25	3,31	7,95	-
II grupė	-	-	4,87	2,96
III grupė	1,58	4,32	4,31	1,37
IV grupė	2,01	2,08	2,31	1,46
V grupė	2,03	-	0,79	1,20
1.2.2. Vienam dirbančiajam perdavimo veikloje tenkantis sąlyginis šilumos tinklų ilgis (kms/darb.)
I grupė	3,87
II grupė	5,09
III grupė	3,40
IV grupė	2,40
V grupė	2,61
1.2.3. Vienam dirbančiajam pardavimo veikloje tenkantis vartotojų skaičius (vart./darb.)
I grupė	3563
II grupė	2995
III grupė	2280
IV grupė	1649
V grupė	1572
1.2.4. Vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis šilumos tiekimo veiklos darbuotojų skaičius (darb./adm.)
I grupė	7,67
II grupė	5,06
III grupė	4,92
IV grupė	5,45
V grupė	4,55
2. KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS LYGINAMIEJI RODIKLIAI:
2.1. Darbo našumo rodikliai:
2.1.1. Vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje tenkančių vartotojų skaičius (vart./darb.)
I grupė	4133
II grupė	4771
III grupė	2474
IV grupė	1741
V grupė	1278
2.1.2 Vienam veiklos (administracijos) darbuotojui tenkantis karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius (darb./adm.)
I grupė	7,51
II grupė	5,88
III grupė	5,85
IV grupė	3,48
V grupė	3,24

––––––––––––––––––––––––––––