LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1-249 „DĖL KATILINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 1-151
Vilnius

Pakeičiu Katilinių įrenginių įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ ir papildau 221 punktu:
„221. Kondensaciniai ekonomaizeriai katilinių projektuose numatomi šiais atvejais:
221.1. jei vieno ar daugiau katilinėje įrengtų katilų, kurių išmetimai yra nukreipti į vieną kaminą, galių suma yra didesnė nei 1,99 MW ir be jų nebus pasiektas ne mažesnis kaip 89 proc. vardinis katilo naudingo veiksmo koeficientas pagal žemutinį šilumingumą (esant 35 proc. kuro drėgnumui);
221.2. jei vieno ar daugiau katilinėje įrengtų katilų, kurių išmetimai yra nukreipti į vieną kaminą, galių suma yra didesnė nei 1,99 MW, be jų bus pasiektas ne mažesnis kaip 89 proc. vardinis katilo naudingo veiksmo koeficientas pagal žemutinį šilumingumą (esant 35 proc. kuro drėgnumui), tačiau jeigu tai ekonomiškai pagrįsta, t. y. mažinamos suminės šilumos gamybos sąnaudos;
221.3. jei vieno ar daugiau katilinėje įrengtų katilų, kurių išmetimai yra nukreipti į vieną kaminą, galių suma yra lygi 1,99 MW arba mažesnė, tačiau jeigu tai ekonomiškai pagrįsta.“.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys