LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR. 1-246 „DĖL SAUGOS TAISYKLIŲ EKSPLOATUOJANT ŠILUMOS ĮRENGINIUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. lapkričio 17 d. Nr. 1-342
Vilnius

Pakeičiu Saugos taisykles eksploatuojant šilumos įrenginius, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-246 „Dėl Saugos taisyklių eksploatuojant šilumos įrenginius patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:
„18. Darbai šilumos įrenginiuose atliekami pagal nurodymus, pavedimus ir instrukcijas. Už darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo tvarkos parinkimą, priklausomai nuo pavojaus rizikos, atsako darbdavys. Darbai šilumos įrenginiuose atliekami šia tvarka:
18.1. prieš pradedant darbą, atsakingas darbų vadovas ir darbų vykdytojas turi įsitikinti, kad sklendės ir ventiliai sandariai uždaryti ir kad šilumos įrenginiuose nėra slėgio. Jeigu šilumos įrenginiuose yra perteklinio slėgio, pradėti remonto darbus draudžiama;
18.2. esant pertekliniam slėgiui šilumos perdavimo tinkle, leidžiama atlikti darbus naudojant slėginę įrangą, skirtą darbui slėgio veikiamuose įrenginiuose. Tokius darbus leidžiama atlikti atestuotiems inžinerinių ir darbininkų kategorijų energetikos darbuotojams, kurie turi reikiamą kvalifikaciją. Darbai turi būti atliekami šilumos įrenginio savininko nustatyta tvarka pagal darbo įrangos gamintojo nustatytus reikalavimus.“
2. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:
„36. Siekiant, kad į remontui skirtą šilumos įrenginį nepatektų garo, karšto vandens, cheminių, sprogimo ar gaisro pavojingų medžiagų būtina jį patikimai atjungti nuo gretimų vamzdynų ir įrenginių, taip pat nuo drenažo bei apvadinių linijų. Šie reikalavimai netaikomi, kai darbai atliekami šilumos tiekimo vamzdynuose pagal Taisyklių 18.2  papunktyje nustatytus reikalavimus.“
3. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:
„37. Atjungimo armatūrą būtina uždaryti bei patikimai užrakinti ir pakabinti plakatą „Neatidaryti! Įrenginiuose dirbama“. Raktai nuo užraktų turi būti perduodami budinčiam darbuotojui, įrašius apie tai operatyviniame žurnale. Sklendžių elektrinės pavaros turi būti atjungtos nuo tinklo įtampos ir pakabintas plakatas „Nejungti! Įrenginiuose dirbama“. Neatlikus šių priemonių, įrenginį remontuoti draudžiama. Šie reikalavimai netaikomi, kai darbai atliekami šilumos tiekimo vamzdynuose pagal Taisyklių 18.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.“

Energetikos ministras	Dainius Kreivys