LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL „ELEKTROS IR KITŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO BENDROJO NAUDOJIMO ATRAMOSE REIKALAVIMŲ“ PATVIRTINIMO

2000 m. birželio 14 d. Nr. 220
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 patvirtintais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 67-1957) 6.2.14, 11.5 punktais,
Tvirtinu „Elektros ir kitų linijų eksploatavimo bendrojo naudojimo atramose reikalavimus“ (pridedama).

ŪKIO MINISTRAS	VALENTINAS MILAKNIS
______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2000 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 220

ELEKTROS IR KITŲ LINIJŲ EKSPLOATAVIMO BENDROJO NAUDOJIMO ATRAMOSE REIKALAVIMAI

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektros ir kitų linijų eksploatavimo bendrojo naudojimo atramose reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato 0,38-10 kV įtampos elektros oro, oro kabelių linijų bei kitų linijų, priklausančių skirtingiems savininkams (ūkio subjektams), įrengimo bei eksploatavimo tvarką.
2. Reikalavimai parengti remiantis Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius, statybos reglamentų, Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo ir kitų teisės norminių aktų reikalavimais.
3. Bendrojo naudojimo linijos turi būti eksploatuojamos tik dvišalių (trišalių) sutarčių pagrindu.
4. Sudarant sutartis, tarpusavio susitarimu Reikalavimuose pateikiamos nuostatos gali būti papildomos, jei jos neprieštarauja galiojančioms Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius, Elektrinių ir tinklų techninio eksploatavimo taisyklių bei kitų teisės norminių aktų reikalavimams.
5. Elektros linijų atramose gali būti įrengiama ir eksploatuojama:
‑ gatvių apšvietimo elektros linijos;
‑ laidinio radijo transliacijos linijos;
‑ kabelinės televizijos linijos;
‑ optinės ryšių linijos;
‑ kitų elektros energijos tiekėjų linijos;
‑ kiti įrenginiai.
6. Elektros ir kitų linijų eksploatavimo bendrojo naudojimo atramose galimi variantai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė
Nuomotojo elektros linijų / charakteristika	Kitų linijų charakteristika
	GAOL, / kitų savininkų / 0,38 kV OL		GAKL	LRTL	KTL	ORL	Kitų savininkų / 0,38–10 kV KL
0,38 kV	OL	+	+	+	+	+	+
	OKL	‑	+	+	+	+	+
10 kV	OL	‑	‑	‑	‑	+	‑
	OKL	‑	‑	+	+	+	+
	OLI	‑	‑	‑	+	+	+

„+“ leidžiama
Pastaba. Bendrojo naudojimo atramose gali būti eksploatuojamos tiktai anksčiau nutiestos LRTL ir GAOL neizoliuotais laidais.
7. Šiuose Reikalavimuose vartojami terminai ir apibrėžimai:
7.1. Bendrojo naudojimo linija – tai nuomotojo eksploatuojama elektros oro arba oro kabelių linija, kurios atramose yra nutiestos kitos linijos (gatvių apšvietimo, laidinio radijo transliacijos, kabelinės televizijos, kitų ūkio subjektų (savininkų) elektros bei optinės ryšių linijos).
7.2. Elektros linija – tai nuomotojo eksploatuojama 0,38-10 kV įtampos elektros oro linija izoliuotais ir neizoliuotais laidais bei oro kabeliais.
7.3. Kiti įrenginiai – tai įvairūs ženklai, vartotojų elektros skydai ir pan., įrengti elektros linijų atramose.
7.4. Kitos linijos (linijos) – tai gatvių apšvietimo, laidinio radijo transliacijos, kabelinės televizijos, optinės ryšių ir kitų savininkų elektros linijos.
7.5. Nuomininkas – tai ūkio subjektas, nuomotojo elektros linijų atramose įrengęs ir eksploatuojantis įrenginius pagal nuomos arba panaudos sutartį.
7.6. Nuomotojas – tai ūkio subjektas, leidžiantis nuomininkui elektros linijų atramose pagal sutartį įrengti ir eksploatuoti įrenginius.
7.7. Oro linija – tai elektros įrenginys elektros energijai perduoti ore esančiais neizoliuotais laidais, pritvirtintais prie atramos izoliatorių.
7.8. Oro linija izoliuotais laidais – tai elektros įrenginys elektros energijai perduoti ore esančiais izoliuotais laidais, pritvirtintais prie atramos izoliatorių.
7.9. Oro kabelių linija – tai elektros įrenginys, skirtas elektros energijai perduoti ore nutiestais kabeliais, pritvirtintais prie atramų ar statinių konstrukcijų specialiais laikikliais.

SANTRUMPOS

AMKA – elektros oro kabelis.
GAEL – gatvių apšvietimo elektros oro ar oro kabelių linija.
GAKL – gatvių apšvietimo oro kabelių linija.
GAOL – gatvių apšvietimo oro linija neizoliuotais laidais.
KL – elektros kabelių linija.
KTL – kabelinės televizijos linija.
LRTL – laidinio radijo transliacijos linija izoliuotais laidais.
OL – elektros oro linija neizoliuotais laidais.
OLI – elektros oro linija izoliuotais laidais.
OKL – elektros oro kabelių linija.
ORL – optinė ryšių linija.

SUTARTINIAI SANTYKIAI ĮRENGIANT ELEKTROS LINIJŲ ATRAMOSE KITAS LINIJAS

8. Elektros linijų atramose, kur tai techniškai įmanoma, turi būti leidžiama įrengti kitų savininkų 5 p. išvardytus įrenginius.
9. 5 p. išvardyti įrenginiai turi būti įrengiami pagal parengtus ir suderintus bei patvirtintus projektus, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 1.05.01:1997 ir STR 1.05.03:1997.
10. Darbai bendrojo naudojimo linijose turi būti organizuojami vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius, technologinėmis kortomis, AMKA sistemos oro kabelių linijų montavimo ir remonto darbų laikinuoju techniniu reglamentu bei kitais teisės norminių aktų reikalavimais.
11. Statybos darbams atlikti būtina turėti leidimą (STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“).
12. Įrengiant kitas linijas elektros linijų atramose, neturi sumažėti elektros energijos tiekimo patikimumas vartotojams.
13. Nauja gatvių apšvietimo valdymo aparatūra (spintos su laikrodiniais mechanizmais, automatiniais jungikliais, saugikliais ir kt.) turi būti įrengiama transformatorinių ar skirstomųjų punktų išorėje.
Esama aparatūra iš transformatorinių ar skirstomųjų punktų gali būti iškeliama pagal tarpusavyje suderintus grafikus.
Patekti į elektros linijas eksploatuojančių įmonių transformatorines, skirstomuosius punktus bei naudotis ten esančiais komutaciniais aparatais nuomininko personalui neleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tokia teisė numatoma tarpusavio sutartimi.
14. Kitas linijas eksploatuojantys ir montuojantys savininkai turi užtikrinti tokį savo įrenginių izoliacijos lygį bei naudoti komutacinę aparatūrą, kad nukritę ant jų elektros linijų laidai nesukeltų pavojaus žmonių saugumui.
15. 6–10 kV įtampos linijų izoliuoti laidai saugos darbe atžvilgiu pagal teisės norminių aktų reikalavimus laikomi kaip neizoliuoti laidai.
16. Mechanizmai ir jų dalys dirbdami neturi liestis prie oro kabelių linijų.
17. Bendrojo naudojimo atramose įrenginiai gali būti montuojami ir eksploatuojami tik turint elektros linijas eksploatuojančių įmonių leidimą ir sudarius su jomis nuomos arba panaudos sutartis.
18. Sudarant sutartis, nuomotojui turi būti pateikiamas personalo, kuriam suteikiama teisė atlikti darbus elektros įrenginiuose, sąrašas, nurodant kiekvieno darbuotojo elektrosaugos kvalifikaciją, ir remonto personalo bei asmenų, turinčių teisę vesti operatyvinius pokalbius, sąrašas.
Pasikeitus personalui, atliekančiam darbus bendrojo naudojimo atramose, turintiems teisę vesti operatyvinius pokalbius darbuotojams, šalių statusui ar pavadinimui, per 10 dienų turi būti informuojama kita šalis.
19. Eksploatuojant elektros ir kitas linijas bendrojo naudojimo atramose turi būti sudaromos schemos (atsakomybės ribos) pagal Reikalavimų 3 priedą.
20. Įrenginių savininkų pareigos:
20.1. nustatyta tvarka įrenginius registruoti;
20.2. eksploatuoti įrenginius, gavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų priežiūros institucijų išvadą apie jų tinkamumą naudoti;
20.3. užtikrinti, kad įrenginiai būtų eksploatuojami vadovaujantis norminiais dokumentais ir įrenginių techniniais dokumentais;
20.4. išjungti įrenginius, nustačius, kad gali įvykti įrenginių avarijos, sutrikimai, kad įrenginiai kelia pavojų žmonių gyvybei ar aplinkai;
20.5. pranešti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotoms priežiūros ir kitoms institucijoms apie įrenginių avarijas, sutrikimus ir su jomis susijusius sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus bei žalą aplinkai, organizuoti avarijų tyrimą, jų padarinių likvidavimą;
20.6. įrenginiams prižiūrėti skirti teisės norminių aktų nustatyta tvarka apmokytus ir atestuotus asmenis, aprūpinti juos reikalingais techniniais dokumentais.
21. Savininkai atsako už nelaimingus atsitikimus, avarijas ir kitų savininkų įrenginių pažeidimus dėl netinkamo jų eksploatavimo arba netinkamų personalo veiksmų pagal jiems nustatytas atsakomybės ribas.
22. Planuodamos kitų metų elektros linijų remontą ar rekonstravimą, keičiant atramas bei oro linijas, kabelius bendrojo naudojimo atramose, elektros linijas eksploatuojančios įmonės iki einamųjų metų spalio 1 d. turi informuoti kitas linijas eksploatuojančias įmones.
23. Kitas linijas eksploatuojančios įmonės, gavusios pranešimą apie planuojamus darbus, turi numatyti lėšas ir sukomplektuoti medžiagas bei suderinti linijų perkėlimo į naujas atramas ar jų išmontavimo tvarką bei laiką.
24. Elektros oro linijų laidus keičiant oro kabeliais, tarpusavyje suderintais terminais paprastai turi būti keičiami oro kabeliais ir gatvių apšvietimo bei kitų elektros linijų laidai.
25. Pakeitus oro linijas į požemines kabelių linijas arba jas likviduojant, atramos turi būti išmontuojamos arba per 3 mėnesius perduodamos kitų linijų savininkams valstybės institucijų nustatyta tvarka. Pasikeitus nuomos sąlygoms turi būti sudaroma nauja sutartis.
26. Jei 25 p. reikalavimai nevykdomi, elektros linijų savininkas jas gali išmontuoti. Montavimo išlaidas privalo padengti išmontuojamų linijų savininkai.
27. Tiesiant naujas arba rekonstruojant esamas linijas, laikančiosios plieno konstrukcijos turi būti apsaugotos nuo korozijos, padengiant jas nerūdijančiais metalais arba naudojant konstrukcijas iš nerūdijančių medžiagų. Senos metalo konstrukcijos gali būti apsaugomos nuo korozijos jas nudažant.
28. Kiekvienas savininkas linijas pertvarkyti privalo savo lėšomis.
29. Jei dėl kitas linijas eksploatuojančių įmonių personalo kaltės elektros linija avariniu būdu išjungiama (išsijungia) ir vartotojai pateikia pinigines pretenzijas nuostoliams padengti, kaltininkai turi kompensuoti nuostolius dėl nepateiktos elektros energijos arba dėl atsiradusių išlaidų, naudojant papildomus elektros energijos šaltinius (kilnojamąsias elektrines).
30. Elektros linijas eksploatuojanti įmonė padengia nuostolius, jeigu dėl jos personalo kaltės jie padaromi kitas linijas eksploatuojančioms įmonėms.
31. Elektros, gatvių apšvietimo ir kitų savininkų elektros linijas eksploatuojantis elektrotechninis personalas privalo turėti šių įrenginių valdymo schemas ir būti su jomis susipažinęs.
32. Ginčai tarp linijų savininkų sprendžiami tarpusavio derybų būdu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, KAI REIKIA IŠJUNGTI ĮTAMPĄ ELEKTROS LINIJOSE

33. Įmonės, eksploatuojančios kitas linijas, planuodamos dirbti atramose išjungiant įtampą elektros linijose, ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas turi pateikti nuomotojo budinčiajam dispečeriui paraišką (pagal 1 priedo formą). Avariniais atvejais paraiška gali būti pateikiama tą pačią dieną. Paraiškos gali būti perduodamos telefonu.
34. Elektros linijas eksploatuojančios įmonės turi suderinti su vartotojais elektros energijos tiekimo nutraukimą bei pranešti paraiškas pateikusioms įmonėms, kada bus leidžiama dirbti (pagal 2 priedo formą). Gali būti pranešama telefonu.
35. Bendrojo naudojimo atramose leidžiama dirbti tik įvykdžius organizacines ir technines priemones saugiam darbui užtikrinti pagal Saugos taisyklių eksploatuojant elektros įrenginius reikalavimus.
Nustatant atramos būklę rekomenduojama vadovautis „0,38-10 kV elektros oro linijų gelžbetoninių atramų defektavimo metodika“ (AB „Lietuvos energija“, 1998 m.).
36. Apie organizacinių ir techninių priemonių įvykdymą turi būti pranešama nuomotojo budinčiajam dispečeriui.
37. Baigus darbus bei gavus elektros linijas eksploatuojančios įmonės budinčiojo dispečerio leidimą, įrenginiai įjungiami.
38. Visi pranešimai ir informacija turi būti įrašomi operatyviniame žurnale ir garso įrašymo įrenginyje.
39. Jei elektros linijų atramose, sankirtose ir elektros linijų apsaugos zonose dirbama, kai nėra būtina išjungti įtampą, būtinas organizacines ir technines priemones saugiam darbui užtikrinti nustato darbus atliekančios įmonės personalas.

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA, KAI REIKIA IŠJUNGTI ĮTAMPĄ KITOSE LINIJOSE

40. Jei dirbant elektros linijose būtina išjungti įtampą kitų savininkų, tiekiančių elektros energiją vartotojams, linijose, apie tai šias linijas eksploatuojančioms įmonėms turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas, o kai reikia išjungti kitos paskirties linijas, – turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 24 valandas. Avariniais atvejais linijos išjungiamos gavus pranešimą.
41. Kitų savininkų linijos išjungiamos bei leidžiama dirbti bendrojo naudojimo atramose vadovaujantis Saugos taisyklėmis eksploatuojant elektros įrenginius pagal šias linijas eksploatuojančių įmonių tarpusavyje suderintą tvarką.
42. Gyvenvietėse ir vietovėse, kuriose nėra elektros įrenginius (gatvių apšvietimo tinklus ir kt.) eksploatuojančio kvalifikuoto elektrotechninio personalo, šias linijas operatyviai valdyti gali būti pavedama elektros linijas eksploatuojančių įmonių personalui. Tai turi būti numatyta sutartyje.

DARBŲ ATLIKIMO TVARKA NUTRŪKUS LAIDAMS, ORO KABELIAMS AR PAŽEIDUS ATRAMAS

43. Bendrojo naudojimo atramas eksploatuojantis elektrotechninis personalas, gavęs pranešimą apie nutrūkusius laidus, oro kabelius ar pažeistas atramas, privalo skubiai pasirūpinti nutrūkusių laidų apsauga (nedelsiant išsiųsti personalą į įvykio vietą) bei organizuoti įtampos elektros linijose išjungimą.
44. Apie pažeistus įrenginius turi būti pranešama visoms suinteresuotoms įmonėms, eksploatuojančioms linijas bendrojo naudojimo atramose. Gavusios pranešimą įmonės privalo skubiai išjungti pažeistų linijų ruožus.
45. Įrenginių remonto metu pirmiausia turi būti sutvarkomas elektros energijos tiekimas vartotojams, o po to remontuojamos kitos linijos.
Remontuojant turi būti užtikrinamas dirbančio personalo ir pašalinių asmenų saugumas. Už darbų saugumą atsakingas remonto darbų vadovas.
46. Po avarijų (stichinių reiškinių) suremontuotas elektros, gatvių apšvietimo ir kitų savininkų elektros linijas įjungti galima tik tarpusavyje suderinus ir įsitikinus, kad darbai linijose nėra atliekami, bei turint įrenginius eksploatuojančių įmonių leidimą jas įjungti.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Bendrojo naudojimo linijas eksploatuojančių ir nuomojančių linijų savininkai per 6 mėnesius nuo Reikalavimų įsigaliojimo turi įgyvendinti reikiamas priemones, sudaryti sutartis, kad bendrojo naudojimo atramose elektros ir kitų linijų eksploatavimas visiškai atitiktų šių Reikalavimų nuostatas.
______________

1 priedas
(privalomasis)

 dispečeriui vadovui (atsakingam asmeniui)

(data)

Paraiška Nr.________

Prašome išjungti įtampą elektros oro linijoje
(elektros linijų, kurias reikia išjungti ir įžeminti, operatyvinis pavadinimas,

atramų, kuriose bus dirbama, numeriai)

Darbų pobūdis
(nurodyti, kokie darbai bus atliekami ir kokie mechanizmai naudojami)

Darbams vadovaus
(darbų vadovo v., pavardė, pareigos)
Darbų vykdytojas
(darbų vykdytojo, brigadininko v., pavardė)
Darbų pradžia
(data, laikas)
Darbų pabaiga
(data, laikas)

Apie darbų suderinimą prašau pranešti
(tel. Nr., v., pavardė, pareigos)
Telefonogramą priėmė
(v., pavardė, data, laikas)
______________

2 priedas
(privalomasis)

(adresatas)

Leidimas (suderinimas)

Darbų atlikimas pagal paraišką Nr. __________ suderintas
(data)

(išjungus įtampą ir įžeminus darbo vietoje OL laidus bei

leidus dirbti, darbo vietoje prižiūrint atstovui)

(nurodyti kitas darbų atlikimo sąlygas)

Suderino
(v., pavardė, pareigos, parašas)
Priėmė
(v., pavardė, data, laikas)
Perdavė
(v., pavardė, data, laikas)
______________

3 priedas
(privalomasis)

Elektros ir kitų linijų bendrojo naudojimo atramose
SCHEMA Nr. ____
(atsakomybės ribos)

NUOMOTOJAS
NUOMININKAS

_______ kVOL (OLI, OKL)	, prijungtos prie
(linijos pavadinimas, vietovė)
 atramų bendrojo naudojimo ruožai
(transformatorinės, skirstomojo p. Nr.)

NUOMOTOJAS	NUOMININKAS
(pareigos, vardas ir	(pareigos, vardas ir
pavardė)	pavardė)
A. V.	A. V.
______________