LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL APLINKOS ORO APSAUGOS REIKALAVIMŲ, DEGINANT KURĄ MAŽUOSE STACIONARIUOSE DEGIMO ŠALTINIUOSE, PATVIRTINIMO

2000 m. sausio 10 d. Nr. 12
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 ir 8 punktais (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540) ir Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo 14 ir 15 straipsniais (Žin., 1999, Nr. 98-2813):
1. Tvirtinu Aplinkos oro apsaugos reikalavimus, deginant kurą mažuose stacionariuose degimo šaltiniuose (pridedama).
2. Šie reikalavimai taikomi juridiniams ir fiziniams asmenims bei įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (Žin., 1999, Nr. 106-3087) gavusiems gamtos išteklių naudojimo leidimus.
3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „atmosfera“, „valdymo sistema“.

aplinkos Ministras	Danius Lygis
______________
Patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2000 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 12
Priedas

Aplinkos oro apsaugos reikalavimai, deginant kurą mažuose stacionariuose degimo šaltiniuose

1. Šiais reikalavimais nustatomi leistinos taršos normatyvai, deginant kurą mažuose stacionariuose degimo šaltiniuose, kurių šiluminis našumas yra nuo 0,12 iki 1 MW (1 lentelė).
2. Naudotas alyvas, kaip skystąjį kurą, deginti leidžiama tik pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 19–99 „Pagrindiniai atliekų deginimo reikalavimai“ (Žin., 1999, Nr. 94-2725) nustatytus specialiuosius reikalavimus.
3. Išmetamųjų į aplinkos orą teršalų kiekio matavimo tvarka bei reikalavimai matavimo priemonėms nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyviniame dokumente LAND 12-98 „Teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos stacionarių degimo šaltinių išmetamosiose dujose“ (Žin., 1998, Nr. 42-1148).

1 lentelė. Leistinos taršos normatyvai (išmetamųjų teršalų ribinės vertės, mg/Nm3)

Kuro rūšis	Šiluminis našumas	SO2	NOx	Kietosios dalelės
1. Dujinis kuras [*]	0,12<MW<1	-	250	-
2. Skystasis kuras *	0,12<MW<1	3 400	700	200
3. Kietasis kuras [**]	0,12<MW<1	2 000	650	700
[*] Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, deginant dujinį ir skystąjį kurą, nustatytos tokiomis sąlygomis: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, standartinė deguonies koncentracija – 3 procentai, sausos dujos.
[**] Išmetamųjų teršalų ribinės vertės, deginant kietąjį kurą, nustatytos tokiomis sąlygomis: temperatūra – 273 K, slėgis – 101,3 kPa, standartinė deguonies koncentracija – 6 procentai, sausos dujos.

______________