LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ

1993 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 140
Vilnius

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 522, įsakau:
1. Patvirtinti suderintas su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (1993 05 07 Nr. 01-03-480/495 ir 1993 07 05 Nr. 01- 05-651/768) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos departamentu (1993 07 12 Nr. 05-1128) Vandentiekio ir nuotekų sistemų naudojimo taisykles.
2. Šios taisyklės įsigalioja nuo 1994 m. sausio 1 d.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRAS	ALGIRDAS VAPŠYS
______________
PATVIRTINTA:
Lietuvos Respublikos
Statybos ir urbanistikos ministro
1993 m. 08.06 d.
ĮSAKYMU Nr. 140

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ SISTEMŲ NAUDOJIMO
T A I S Y K L Ė S

1. BENDROJI DALIS

1.1. Šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi miestų ir gyvenviečių vandentiekiu ir nuotekų sistemomis tvarka ir santykiai tarp vandens tiekimo įmonių (toliau TIEKĖJAS) ir vandens vartotojų, su kuriais TIEKĖJAS yra sudaręs vandens tiekimo ir šalinimo sutartis (toliau ABONENTAS).
1.2. Šios taisyklės privalomos TIEKĖJUI ir ABONENTUI nepriklausomai nuo žinybinio pavaldumo bei valdomo turto nuosavybės formos.
1.3. TIEKĖJAS savo darbe vadovaujasi savo įstatais, sutartimi su ABONENTU, šiomis taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisiniais aktais.

2. VANDENS VARTOTOJO PRIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO TVARKA

2.1. Norint prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo naujus vartotojus arba padidinti suvartojamo ar šalinamo vandens ir teršalų kiekį plečiamuose bei gamybą didinančiuose objektuose, vartotojas (ABONENTAS) turi pateikti reikiamą paraišką ir gauti iš TIEKĖJO atitinkamas, pagrįstas veikiančiais nurodymais, technines sąlygas.
2.2. TIEKĖJUI būtina pateikti derinimui visų mieste ar gyvenvietėje projektuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių projektus, nepriklausomai nuo to, ar jie bus perduoti TIEKĖJUI eksploatuoti, ar ne. Derinimui pateikiama ši dokumentacija:
2.2.1. objekto statybos vietos M 1:500 planas (ištrauka iš generalinio plano), kuriame pažymėti esami ir projektuojami miesto (gyvenvietės) vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai.
2.2.2. objekto generalinis planas, kuriame parodyti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai tinklai (planai ir profiliai).
2.2.3. vandens apskaitos mazgo patalpos planas ir detalus skaitiklio pastatymo brėžinys.
2.2.4. projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytas geriamo, gamybinio ir nutekamojo vandens kiekis (metinis, paros, maksimalus valandos), užterštumas, tarp kitų ir specifinėmis medžiagomis, tinklo hidraulinis skaičiavimas, vandens kiekis gaisrų gesinimui.
2.2.5. lokalinių vandenvalos įrenginių brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir projektinio vandens išvalymo laipsnis.
2.2.6. duomenys apie gamybinių atliekų ir lokaliniuose vandenvalos įrenginiuose sulaikytų nuosėdų utilizavimą arba išvežimą.
2.3. Tikslinant paraišką techninėms sąlygoms gauti bei derinamą projektinę dokumentaciją, TIEKĖJAS gali:
2.3.1. apžiūrėti objektą ir paimti nuotekų mėginius analizei.
2.3.2. pareikalauti pateikti papildomus duomenis.
2.3.3. nenagrinėti pateiktos medžiagos, jeigu joje nesilaikyta šių taisyklių reikalavimų arba pateikta ne visa reikalinga dokumentacija.
2.4. Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus, likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.
2.5. Privataus namo savininkas – ABONENTAS – privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams (įsigijusiems teisę į namo dalį) prisijungti (jeigu techniškai tai galima padaryti) prie namo vandentiekio ir nuotekų tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema.
2.6. Privačių, gyvenamųjų namų statybos ir eksploatavimo bendrijų namų (jų dalių), butų savininkai turi teisę, jeigu techniškai tai galima padaryti, įsirengti papildomus vandens apskaitos mazgus – antrinius skaitiklius. Šių apskaitos mazgų (antrinių skaitiklių) savininkai yra laikomi SUBABONENTAIS. Už suvartotą vandenį ir nuotekų šalinimą jie atsiskaito su ABONENTU.
Ginčus tarp ABONENTO ir SUBABONENTO sprendžia teismas.

3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOJIMUI

3.1. Tiekėjas turi tikrinti vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių, jeigu jie bus prijungti prie miesto ar gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklo, statybos darbų kokybę. TIEKĖJO pastabos ir nurodymai yra privalomi.
3.2. Statybos metu keisti projektą galima tik suderinus tai su projektine organizacija, projektavusia šį objektą, ir su TIEKĖJU.
3.3. Užkasant bei bandant vandentiekio ir nuotekų tinklą ar įrenginius, turi dalyvauti TIEKĖJO atstovas ir pasirašyti atitinkamą aktą. Be TIEKĖJO atstovo parašo aktas negalioja.
3.4. Pastatytą vandentiekio tinklą ir įrenginius išvalo ir dezinfekuoja juos stačiusi organizacija. Atliekant šiuos darbus ir imant vandens pavyzdžius, dalyvauja TIEKĖJO atstovas.
3.5. Kai TIEKĖJO atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, valstybinė komisija gali objektą priimti eksploatuoti remdamasi TIEKĖJO pažyma, patvirtinančia, kad objektas prijungtas prie vandentiekio ir nuotekų tinklo pagal techninius reikalavimus ir tinka eksploatuoti.
3.6. Vandentiekio įvadus, vandens apskaitos mazgus, nuotekų išleistuvą įrengia, jau pastatytą arba rekonstruotą vandentiekio ir nuotekų tinklą, įrenginius bei įvadus prie veikiančio tinklo prijungia darbus vykdanti organizacija, gavusi TIEKĖJO leidimą ir jam dalyvaujant.
3.7. Jungti objektus prie vandentiekio, neįrengus apskaitos mazgo, neleidžiama.
3.8. Į pastatytus ar rekonstruotus objektus leidžiama tiekti vandenį tuomet, kai jų savininkai įforminti tiekėjo abonentais.

4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO PRIKLAUSOMYBĖS RIBOS

4.1. ABONENTŲ nutiestas vandentiekio ir nuotekų tinklas, kuris prijungiamas prie miesto (gyvenvietės) tinklo, gali būti perduodamas į TIEKĖJO balansą neatlygintinai. Už tinklo perdavimą atsakingas ABONENTAS.
Vandentiekio įvadai perimami TIEKĖJO nuosavybėn nuo jų prijungimo taško iki vandens skaitiklio imtinai. Nuotekų išleistuvai perimami TIEKĖJO nuosavybėn nuo jų prijungimo taško iki pirmo kontrolinio šulinio imtinai (skaičiuojant nuo pastato pamatų arba objekto tvoros (raudonosios linijos).
4.2. TIEKĖJAS atsako už priimtų vandentiekio įvadų eksploatavimą ir vandens kokybę juose iki 4.1. punkte nurodytos ribos.
Už neperduotų TIEKĖJUI įvadų ir išleistuvų dalies, apvedamosios linijos, priešgaisrinės sklendės ir vidaus tinklo eksploatavimą bei vandens kokybę juose atsako abonentas.
4.3. Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.

5. LAIKINI ABONENTAI

5.1. Statant, rekonstruojant arba kapitaliai remontuojant objektus, laikinu ABONENTU įforminama statybinė organizacija bei kiti vartotojai (laikinos prekybos, maitinimo ir kitokios įmonės).
5.2. Įforminant laikiną ABONENTĄ, TIEKĖJUI įteikiama paraiška, kurioje nurodomi vartojamo ir šalinamo vandens kiekis ir atsiskaitymo už sunaudotą ir pašalintą vandenį tvarka.
5.3. Laikinas ABONENTAS atsako už vandentiekio ir nuotekų tinklo techninę būklę taip pat, kaip ir nuolatinis ABONENTAS.
5.4. Apie laikino ABONENTO egzistavimo pabaigą TIEKĖJUI pranešama raštu.
5.5. Laikino ir tik sezono metu veikiančio tinklo TIEKĖJAS į balansą nepriima.

6. SAVAVALIŠKAS PRIJUNGIMAS PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO

6.1. Savavališkai prijungti objektą prie miesto (gyvenvietės) vandentiekio ir nuotekų tinklo draudžiama.
6.2. Savavališku prijungimu laikomi šie atvejai:
6.2.1. prijungimas be TIEKĖJO leidimo ar priežiūros.
6.2.2. prijungimas turint leidimą ir kontroliuojant TIEKĖJUI, bet nustatyta tvarka negavus reikiamos TIEKĖJO pažymos.
6.2.3. nesudaryta vandens tiekimo ir šalinimo sutartis.
6.2.4. savavališkai nuimtas ar pakeistas vandens skaitiklis.
6.2.5. savavališkai rekonstruotas arba perkeltas į kitą vietą vandens apskaitos mazgas.
6.3. TIEKĖJAS, nustatęs savavališko prijungimo faktą, surašo laisvos formos aktą (2 egz.), kurio vieną egzempliorių atiduoda pažeidėjui. Jeigu pažeidėjas nesutinka su akto užfiksuotais faktais, jis privalo pasirašyti aktą, nurodydamas savo nesutikimo motyvus. Jeigu pažeidėjas atsisako pasirašyti aktą, TIEKĖJAS iškviečia savivaldybės atstovą, kuris pasirašo aktą. Akte turi būti nurodyta savavališko prijungimo data ir prijungto vamzdžio skersmuo. Jeigu negalima nustatyti prijungimo datos, laikoma, kad objektas prijungtas ne mažiau kaip prieš mėnesį.
Nuo prijungimo iki akto surašymo datos suvartoto ir pašalinto vandens kiekis apskaičiuojamas remiantis šių taisyklių 9.15. punktu.
6.4. TIEKĖJAS turi teisę nedelsdamas atjungti savavališkai prijungtą objektą, o atjungimo darbų išlaidas apmoka neteisėtai prijungto objekto savininkas.

7. ABONENTO ĮFORMINIMO TVARKA

7.1. Įvykdęs TIEKĖJO nustatytas technines sąlygas, būsimasis ABONENTAS teikia TIEKĖJUI paraišką dėl naudotino ir šalintino vandens kiekio ir pastarojo užterštumų. TIEKĖJAS per 10 dienų (nuo paraiškos gavimo) paruošia sutartį.

8. ABONENTO ATSAKOMYBĖ

8.1. ABONENTAS, keisdamas vartojamo ir šalinamo vandens bei teršalų kiekį, privalo gauti ir įvykdyti naujas technines sąlygas. Jeigu tai nevykdoma, TIEKĖJAS neatsako už sutrikusį vandens tiekimą ir gali nutraukti sutartį.
8.2. ABONENTAS, norėdamas atsisakyti (laikinai ar visiškai) TIEKĖJO paslaugų, prieš 15 dienų įteikia pastarajam pareiškimą.
Tokiu pat terminu įteikiamas TIEKĖJUI pareiškimas ir dėl vandens tiekimo bei jo šalinimo atnaujinimo.
Vandentiekio įvadus ir nuotekų išleistuvus atjungia TIEKĖJAS, o už darbus apmoka ABONENTAS.
Atjungus objektą, surašomas atitinkamas aktas.
8.3. TIEKĖJAS gali pradėti ABONENTUI tiekti vandenį tik tada, kai vandens kokybė ABONENTO tinkle atitinka standarto reikalavimus.
8.4. ABONENTAS privalo turėti tinklo ir įrenginių, nurodytų šių taisyklių 4.1. punkte, išpildomąsias nuotraukas, kuriose būtų nurodyti vamzdynų skersmenys, armatūra ir kiti įrenginiai.
8.5. ABONENTAS privalo reguliariai apžiūrėti savo balanse esantį vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius, likviduoti vandens nutekėjimą, užsikimšimus bei periodiškai atlikti jų profilaktiką.
8.6. ABONENTUI draudžiama prijungti geriamo vandens tinklą prie gamybinio, apytakinio, pakartotino naudojimo bei karšto vandentiekio tinklo. Nesilaikant šių reikalavimų, TIEKĖJAS nutraukia geriamo vandens tiekimą. Vanduo pradedamas tiekti šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
8.7. ABONENTUI leidžiama imti vandenį iš įvado vietiniais siurbliais arba pildyti rezervuarus tik pagal suderintą su TIEKĖJU schemą ir grafiką.
8.8. TIEKĖJAS turi teisę:
8.8.1. įrengti vandentiekio įvaduose prietaisus, ribojančius momentinį vandens vartojimą.
8.8.2. tikrinti ABONENTO vandentiekio ir nuotekų sistemos techninę būklę, susipažinti su gamybos technologija, gamyboje naudojamomis medžiagomis, atliekų surinkimu ir jų utilizavimu bei nurodyti trūkumus ir terminus jiems pašalinti.

9. SUVARTOTO VANDENS APSKAITA

9.1. Vandens apskaitos mazgas įrengiamas pagal suderintą projektą visuose vandentiekio įvaduose, specialiai jiems pritaikytose patalpose.
Vandens apskaitos mazgas įrengiamas tuoj už išorinės pastato sienos. Įrengti apskaitos mazgą šuliniuose draudžiama, o jeigu tai daroma, tai pagal specialiai tam paruoštą ir su TIEKĖJU suderintą projektą.
Ant patalpos, kurioje yra vandens apskaitos mazgas, durų turi būti užrašas: „VANDENS SKAITIKLIS. RAKTAS YRA......“
9.2. Ant priešgaisrinio vandentiekio linijos vandens apskaitos mazgas neįrengiamas.
9.3. ABONENTAS atsako už vandens apskaitos mazgo patalpos ir jos įrangos techninę būklę bei plombas. Pastebėjus gedimus ar nuplėštas plombas, būtina nedelsiant pranešti TIEKĖJUI.
Nustačius, kad vandens apskaitos mazgas neatitinka 9.1. punkte nurodytų reikalavimų, surašomas aktas, nurodant trūkumų pašalinimo terminus. ABONENTUI akto nepasirašius, kviečiamas savivaldybės atstovas.
Vandens apskaitos mazgą sutvarko ABONENTAS.
Jeigu nustatytu laiku trūkumai nepašalinami, suvartoto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal šių taisyklių 9.14. punktą.
9.4. ABONENTAS privalo leisti TIEKĖJO atstovui, parodžiusiam tarnybinį pažymėjimą, patikrinti vandens apskaitos mazgą.
9.5. Jeigu ABONENTAS abejoja TIEKĖJUI priklausančio vandens skaitiklio duomenų tikslumu, jis turi teisę kreiptis į TIEKĖJĄ, kad pastarasis jį patikrintų. Jeigu patikrinus nustatyta, kad vandens skaitiklis atitinka standartui, jo nuėmimo, tikrinimo ir pastatymo išlaidas apmoka ABONENTAS. ABONENTAS gali pareikalauti pakeisti skaitiklį už jį apmokėdamas.
9.6. Vandens skaitiklį nuimti arba pakeisti leidžiama tik TIEKĖJO atstovui, turinčiam atitinkamą paskyrą ir tarnybinį pažymėjimą.
9.7. Įrengus, pakeitus ar patikrinus vandens skaitiklį, TIEKĖJO ir ABONENTO atstovai surašo atitinkamą aktą.
9.8. ABONENTAS pagal projektą ir savo lėšomis turi teisę įrengti antrinį skaitiklį. Antrinis skaitiklis į TIEKĖJO balansą nepriimamas. TIEKĖJAS jo neeksploatuoja ir nekontroliuoja.
Antrinio skaitiklio paskirtis – nustatyti suvartoto vandens kiekį ABONENTO padaliniuose arba, remiantis jo duomenimis, atsiskaityti su SUBABONENTU.
9.9. Nuotekų apskaitos mazgas įrengiamas pagrindiniame išleistuve, į kurį suteka visos objekto nuotekos.
9.10. ABONENTAS nuotekų apskaitos mazgą įrengia savo lėšomis. Apskaitos prietaisus plombuoja TIEKĖJAS.
9.11. Nuotekų apskaitos mazgą eksploatuoja, remontuoja ir keičia ABONENTAS.
9.12. TIEKĖJUI pareikalavus, ABONENTAS turi rekonstruoti vandens apskaitos mazgą, jeigu jis susidėvėjęs arba neatitinka objekto suvartojamo vandens kiekio.
9.13. Sugedus vandens skaitikliui, suvartoto vandens kiekis apskaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas apmokestinamas vandens suvartojimo normas arba sutartyje numatytus kitus atvejus. Įrengus veikiantį skaitiklį, praėjusio laikotarpio suvartoto vandens kiekis neperskaičiuojamas.
9.14. Jeigu skaitiklio duomenų užrašyti negalima (vandens apskaitos mazgas užverstas, užšalęs, apsemtas vandeniu, sudaužytas skaitiklis, nuplėšta skaitiklio plomba, negalima patekti į vandens apskaitos mazgo patalpą ir pan.) arba sugadinta vandens apskaitos mazgo uždaromoji armatūra, atidaryta priešgaisrinė sklendė, nuplėšta plomba ant apvedamosios linijos ar ventilio prie vandens skaitiklio, tai per mėnesį suvartoto ir pašalinto vandens kiekis nustatomas priimant, kad vanduo tekėjo 3 metrus per sekundę greičiu 24 val. per parą. Taip skaičiuojamas suvartoto vandens kiekis, kol rasti trūkumai pašalinami. Trūkumus likvidavus, vandens kiekis neperskaičiuojamas.
9.15. Kai TIEKĖJAS nustato savavališką prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklo, suvartoto ir pašalinto vandens kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į prijungto vandentiekio įvado skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 3 metrus per sekundę greičiu 24 val. per parą.
Savavališkai prijungus objektą prie nuotekų tinklo, šalinamo vandens kiekis skaičiuojamas tokia pat tvarka, kaip numatyta pirmoje šio punkto pastraipoje.
Savavališkai prijungus objektą prie nuotekų tinklo, kai nėra vandentiekio, šalinamų nuotekų kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į išleistuvo skersmenį, skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 1,5 metro per sekundę greičiu 24 val. per parą, esant 0,8 vamzdžio skersmens užpildymui.
Jeigu neįmanoma nustatyti tikslios savavališko prijungimo datos, vandens kiekis taip skaičiuojamas visą mėnesį.
9.16. Suvartoto ir pašalinto vandens kiekis nustatomas pagal šių taisyklių 9.14. ir 9.15. punktus tik esant atitinkamam aktui su TIEKĖJO ir ABONENTO arba savivaldybės atstovo parašais.
9.17. Vandens skaitiklio tikrinimo periodiškumą ir duomenų užrašymo dieną nustato TIEKĖJAS ir informuoja ABONENTĄ.
ABONENTO atstovas gali dalyvauti tikrinant vandens skaitiklio duomenis ir pasirašyti TIEKĖJO kontrolieriaus žurnale. ABONENTO atstovui nedalyvaujant šiame patikrinime, pretenzijų dėl neteisingo duomenų užrašymo TIEKĖJAS nepriima.
9.18. Nuotekų kiekis nustatomas remiantis apskaitos priemonių (prietaisų) parodymais, o jo nesant pagal patiekto vandens kiekį.
9.19. ABONENTUI naudojant vandenį iš kitų šaltinių, nuotekų kiekis, jeigu nėra prietaisų jo apskaitai arba prietaisai sugedę, nustatomas pagal suvartoto vandens apskaitos prietaisų duomenis, o jeigu tokių prietaisų nėra arba TIEKĖJAS nepasitiki jų duomenų tikrumu – pagal TIEKĖJO ir ABONENTO susitarimą.
9.20. Sugedus nuotekų apskaitos prietaisams arba kai ABONENTAS trukdo kontrolieriui įeiti į apskaitos prietaisų patalpą, nuotekų kiekis nustatomas pagal šių taisyklių 9.18. punktą.
9.21. Nuotekų apskaitos prietaisų duomenys užrašomi vadovaujantis šių taisyklių 9.17. punktu.
9.22. Kur nėra lietaus nuotekų tinklo, paviršinio vandens, galinčio patekti į fekalinių nuotekų tinklą, kiekis apskaičiuojamas pagal formulę:

W = 10 x H x F x K (kub. m per metus)

čia: H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm;
– paviršinio nuotėkio koeficientas (priimama vidutinė reikšmė 0,4);
F – baseino plotas, ha;
K – koeficiento pataisa, jei sniegas išvežamas, K = 0,87;
9.23. Apmokestinamas vandens suvartojimo normas gyventojams tvirtina savivaldybė.
9.24. Suvartoto vandens kiekis, plaunant tinklus, apskaičiuojamas pagal formulę:

Q = 2,65 x F x T x H (kub. m)

čia: F – sklendės, per kurią tiekiamas vanduo plovimui, skersmuo, kv. m
T – plovimo laikas, s; H – vandens slėgis, m.
9.25. Vandenį iš priešgaisrinio hidranto galima naudoti tik gaisrui gesinti, o treniruotėms ir sistemų patikrinimui, gavus TIEKĖJO leidimą.

10. VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO NUTRAUKIMAS

10.1. TIEKĖJAS turi teisę laikinai netiekti vandens, iš anksto neįspėjęs ABONENTO, šiais atvejais:
10.1.1. nutrūkus elektros energijos tiekimui į vandentiekio siurblines;
10.1.2. gesinant gaisrą;
10.1.3. įvykus stichinei nelaimei;
10.1.4. įvykus avarijai vandentiekio ar nuotekų tinkle ar įrenginiuose;
10.1.5. pablogėjus geriamo vandens kokybei.
10.2. TIEKĖJAS gali laikinai netiekti ABONENTUI vandens, vykstant statybos arba remonto darbams, tačiau apie tai privalo pranešti ne vėliau kaip prieš parą, jeigu darbai truks iki 12 valandų, ir ne vėliau kaip prieš dvi paras, jeigu darbai truks ilgiau nei 12 valandų.
10.3. TIEKĖJAS turi teisę nutraukti arba sumažinti vandens tiekimą, prieš tris paras įspėjęs ABONENTĄ, šiais atvejais:
10.3.1. Iki nustatyto termino nelikvidavus avarijos (vandens nutekėjimo) vidaus vandentiekio tinkle ir įrenginiuose;
10.3.2. Jeigu ABONENTAS viršija sutartinį geriamo vandens suvartojimą ar nesilaiko nustatyto vandens vartojimo režimo.
10.4. Įspėjęs ABONENTĄ raštu, TIEKĖJAS gali nustoti tiekti vandenį, jeigu nustatoma, kad ABONENTO vandentiekio ar nuotekų tinklas ir įrenginiai neatitinka sanitarinių-techninių reikalavimų ir gali pablogėti vandens kokybė miesto (gyvenvietės) vandentiekio tinkle.
10.5. Neįspėjęs ABONENTO, tačiau jį painformavęs, TIEKĖJAS turi teisę nutraukti nuotekų šalinimą šiais atvejais:
10.5.1. Įvykus stichinei nelaimei;
10.5.2. Įvykus avarijai nuotekų tinkle ir įrenginiuose;
10.5.3. Nustačius, kad į nuotekų tinklą nuteka daug naftos produktų, gamybos atliekų ir kitų medžiagų bei jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą arba sutrikdyti nuotekų tinklo ir vandenvalos įrenginių darbą;
10.5.4. Nutrūkus elektros energijos tiekimui į vandenvalos įrenginius ir nuotekų siurblines.
10.6. Išleidus į miesto (gyvenvietės) nuotekų tinklą neleistinai užterštą vandenį, TIEKĖJAS turi teisę atjungti ABONENTĄ, prieš tai jį įspėjęs.
10.7. Už ABONENTŲ ir kitų subjektų nuostolius ir žalą gamtai dėl nuotekų šalinimo nutraukimo šių taisyklių 10.5. ir 10.6. punktuose išvardintais atvejais, TIEKĖJAS neatsako.

11. NAUDOJIMOSI MIESTŲ (GYVENVIEČIŲ) NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOMIS YPATUMAI

11.1. Į miestų (gyvenviečių) nuotekų šalinimo sistemas gali būti išleidžiamos tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų tinklo bei įrenginių darbo, nekelia pavojaus aptarnaujančiam personalui ir vandenvalos įrenginiuose gali būti išvalytos iki gamtos išteklių naudojimo leidime nurodytų rodiklių.
11.2. Šalinamos nuotekos, neatitinkančios 11.1. punkto reikalavimų, turi būti valomos pirminiuose vandenvalos įrenginiuose. Šių nuotekų užterštumas po pirminio valymo turi būti ne didesnis už nurodytą sutartyje (techninėse sąlygose, statybos normose ir taisyklėse).
11.3. ABONENTAS privalo kontroliuoti nuotekų kokybę, o nustatęs, kad jos yra užterštos daugiau negu leidžiama, privalo nedelsdamas apie tai informuoti TIEKĖJĄ.
11.4. ABONENTAI, turintys pirminius vandenvalos įrenginius, turi vesti sulaikomų atliekų apskaitą ir, reikalui esant, parodyti TIEKĖJUI dokumentus apie tai, kiek atliekų sugaudyta ir kur jos išvežtos.
11.5. ABONENTAS privalo įrengti nuotekų mėginių paėmimo vietą, kad TIEKĖJO laboratorija galėtų jas kontroliuoti.
11.6. ABONENTAS privalo sudaryti sąlygas prietaiso automatiniam nuotekų mėginių paėmimui pastatyti ir garantuoti jo apsaugą.
11.7. ABONENTAS turi numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią ūminiam nuotekų ar teršalų išleidimui į miesto (gyvenvietės) nuotekų tinklą ir vandenvalos įrenginius.
Jeigu dėl pas ABONENTĄ įvykusios avarijos į TIEKĖJO nuotekų šalinimo sistemą patenka neleistinai daug vandens ar teršalų, kurių koncentracija viršija sutartinį kiekį, arba medžiagos, kurių iš viso negalima išleisti į TIEKĖJO nuotekų tinklą, ABONENTAS privalo skubiai likviduoti avariją ir jos padarinius bei atlyginti nuostolius TIEKĖJUI, kitiems nukentėjusiems ir žalą gamtai.
11.8. Jeigu dėl ABONENTO kaltės sutrikdomas TIEKĖJO vandenvalos įrenginių darbas ir vandens telkinius išleidžiama daugiau teršalų nei galima, nuostolius, padarytus TIEKĖJUI ir žalą gamtai, atlygina ABONENTAS nustatyta tvarka.

12. ATSISKAITYMO SU ABONENTAIS TVARKA

12.1. ABONENTAS už suvartota vandenį ir pašalintas nuotekas apmoka TIEKĖJUI pagal pateiktą sąskaitą.
12.2. Sąskaitos ABONENTAMS pateikiamos sutartyse nurodytais terminais. ABONENTAS jas turi apmokėti per 10 dienų;
neapmokėjus laiku, imami delspinigiai. Delspinigių dydis nurodomas sutartyje.
12.3. Jeigu ABONENTAS abejoja sąskaitų teisingumu, jis vis tiek privalo jas apmokėti ir per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo pareikšti TIEKĖJUI raštišką pretenziją. Jeigu pretenzija teisinga, TIEKĖJAS privalo kompensuoti ABONENTUI išlaidą per kitus mėnesius.
12.4. Jeigu ABONENTAS neapmoka sąskaitos per mėnesį nuo jos pateikimo datos, TIEKĖJAS gali išjungti vandenį. Apmokėjus sąskaitą, TIEKĖJAS vandenį įjungia. Išjungimo ir įjungimo išlaidas kompensuoja ABONENTAS.
12.5. Už vandenį, paimtą gesinant gaisrą, moka ABONENTAS, o už vandenį, suvartotą mokymo metu – priešgaisrinė organizacija.
12.6. ABONENTO ir SUBABONENTO ginčų dėl jų tarpusavio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekų šalinimą TIEKĖJAS nesprendžia.
12.7. Pasikeitus ABONENTUI, buvęs ABONENTAS privalo apie tai pranešti TIEKĖJUI ir sumokėti už suvartotą vandenį ir nuotekas, o būsimasis ABONENTAS per 10 dienų privalo sudaryti su TIEKĖJU sutartį dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo.
Jeigu per 10 dienų naujas objekto savininkas nesikreipia į TIEKĖJĄ dėl sutarties sudarymo, TIEKĖJAS nutraukia vandens tiekimą ir nuotekų priėmimą.
12.8. Esant skirtingiems tarifams, SUBABONENTAS moka jam nustatytu tarifu.
12.9. Jeigu ABONENTUI ir SUBABONENTUI taikomas tarifas už vandenį ir nuotekų šalinimą yra skirtingas, tai TIEKĖJAS, pateikdamas sąskaitą ABONENTUI (nesant antrinio skaitiklio), gali suvartotą vandenį ir nuotekas paskirstyti taip:
12.9.1. gyventojų suvartoto vandens kiekis apskaičiuojamas remiantis galiojančiomis normomis;
12.9.2. SUBABONENTO suvartoto vandens kiekis nustatomas iš viso suvartoto vandens kiekio atėmus p. 12.9.1. nurodytą vandens kiekį.

13. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ APSAUGA

13.1. ABONENTAI privalo užtikrinti, kad jų teritorijoje esantis vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai nebūtų pažeidžiami, užtvindomi, neužšaltų, neapledėtų šulinių dangčiai, paviršinis vanduo neužlietų apžiūros šulinių bei nepatektų į fekalinių nuotekų sistemą.
13.2. Siekiant apsaugoti vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius nuo pažeidimo, nustatoma jų apsaugos zona po 5 m į abi puses nuo vamzdynų ašies bei įrenginių sienų.
13.3. Prieš pradedant žemės kasimo darbus vandentiekio ir nuotekų sistemų apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo:
13.3.1. ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki darbų pradžios iškviesti TIEKĖJO atstovą ir nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams;
13.3.2. pavesti darbus asmenims, kuriems leidžiama atlikti atitinkamus darbus;
13.3.3. užtikrinti, kad nebus pažeistas vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai;
13.3.4. visi, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir TIEKĖJO atstovo nenurodytus vamzdynus, privalo tuoj pat nutraukti darbus, imtis apsaugos priemonių ir pakartotinai kviesti į darbų vietą TIEKĖJO atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą;
13.3.5. apšiltinti darbų zonoje esantį apnuogintą vandentiekio ar nuotekų tinklą bei įrenginius, kad neužšaltų.
13.4. Vandentiekio ir nuotekų tinklo ir įrenginių zonoje draudžiama:
13.4.1. statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei įrenginius;
13.4.2. kasti žemę neiškvietus TIEKĖJO atstovo ir negavus raštiško leidimo;
13.4.3. mechanizuotai daužyti įšalusį gruntą;
13.4.4. laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, tiesti kelią;
13.4.5. gilinti upės dugną ir atlikti žemės darbus po vandeniu vandentiekio ir nuotekų tinklo bei nuotekų išleistuvų zonoje;
13.4.6. sodinti medžius;
13.4.7. užasfaltuoti šulinius;
13.4.8. atlikti kitus darbus, nesuderinus tai su TIEKĖJU.
13.5. Organizacijos, dirbančios vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių apsaugos zonoje ir pažeidusios juos, o taip pat 13.4. punkto reikalavimus, privalo likviduoti pažeidimus stebint TIEKĖJO atstovui. Už nutekėjusį vandenį pažeidėjas apmoka TIEKĖJUI šių taisyklių 9.15. ir 9.16. punktais nustatyta tvarka.
13.6. Planuojant užstatyti teritoriją, kurioje yra vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai, užsakovas turi sudaryti ir nustatyta tvarka suderinti vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių perkėlimo projektą. Tinklas perkeliamas užsakovo sąskaita. Veikiančio tinklo išjungimas apiforminamas aktu.
13.7. Statant, rekonstruojant ar remontuojant gatves, vandentiekio ir nuotekų tinklo apžiūros šulinių liukus pakelia arba nuleidžia organizacija, kuri stato, rekonstruoja arba remontuoja gatves. Prieš pradedant ir baigus darbus, surašomi atitinkami aktai.
13.8. Pastačius, rekonstravus arba suremontavus gatves bei atlikus teritorijos, kur yra vandentiekio ir nuotekų tinklas, tvarkymo darbus, į valstybinės komisijos sudėtį įtraukiamas TIEKĖJO atstovas arba valstybinei komisijai pateikiama TIEKĖJO išduota atitinkama pažyma.
13.9. Savavališkai atidaryti vandentiekio ir nuotekų tinklo apžiūros šulinių dangčius, uždarinėti ar atidarinėti sklendes bei hidrantus draudžiama.
______________