Patvirtinta
Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos ministro
1995 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 88
Normatyvas įsigaliojo
nuo 1995 m. birželio 1 d.

DRŪKŠIŲ EŽERO VANDENS LEISTINO PAŠILDYMO NORMATYVAI IR TEMPERATŪROS KONTROLĖS METODIKA (LAND 7–95/M–02)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu, 1994 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 842 patvirtintais Aplinkos apsaugos ministerijos nuostatais, Aplinkos apsaugos ministerijos patvirtinti aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo normos, normatyvai, standartai bei taisyklės yra privalomi visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.
1992 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento įsakymu Nr. 68 patvirtinta „Drūkšių ežero – aušintuvo terminės kontrolės metodika“ nuo 1995 m. birželio 1 d. nebegalioja.

DRŪKŠIŲ EŽERO VANDENS LEISTINO PAŠILDYMO NORMATYVAI IR TEMPERATŪROS KONTROLĖS METODIKA

Šie vandens leistino pašildymo normatyvai ir temperatūros kontrolės metodika parengti Drūkšių ežero ekosistemos esamos būklės – trofinio režimo, vandens kokybės, biocenozių struktūros – apsaugai nuo tolesnių sukcesinių pokyčių dėl Ignalinos atominės elektrinės poveikio, kai joje eksploatuojama ne daugiau kaip 2 energetikos blokai.

NORMATYVAI

1. Sukcesiniams procesams apriboti ir ekosistemos esamai būklei išsaugoti Drūkšių ežere:
1.1. vandens paviršiaus temperatūra turi neviršyti 28o C ne mažesnėje kaip 80% akvatorijos dalyje;
1.2. vandens ėmimo elektrinei kanalo tėkmėje (vandens ėmimo vietoje) 10 cm gylyje temperatūra turi būti žemesnė kaip 24,5o C.
2. Ignalinos atominės elektrinės 2 energetikos blokų eksploatavimas vėsiuoju metų laikotarpiu (spalio 1 d. – balandžio 30 d.) neribojamas.

METODIKA

1. Drūkšių ežero vandens temperatūra kontroliuojama matuojant vandens paviršiaus temperatūrą Ignalinos atominės elektrinės vandens ėmimo kanalo tėkmėje (vandens ėmimo vietoje) visą laiką tame pačiame taške.
2. Vandens paviršiaus temperatūra turi būti matuojama 10 cm gylyje kiekvieną dieną nuo 10 iki 12 val.
3. Temperatūra matuojama gyvsidabrio termometru, kurio standartinė paklaida ± 0,2o C. Jei matuojama kitais prietaisais, jų paklaida turi neviršyti standartinės ± 0,2o C paklaidos.
4. Išmatuota ežero vandens temperatūra turi būti fiksuojama tam tikslui skirtame žurnale.
______________