LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2017 M. rugsėjo 18 D. ĮSAKYMO NR. D1-778 „DĖL IŠMETAMŲ TERŠALŲ IŠ VIDUTINIŲ KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ NORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. rugsėjo 13 d. Nr. D1-306
Vilnius

P a k e i č i u Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. vidutiniams kurą deginantiems įrenginiams;“.
2. Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2. Normų 10 punkte nurodytiems vidutinių kurą deginančių įrenginių junginiams, įskaitant tuos, kurių bendra vardinė šiluminė galia yra 50 MW arba didesnė, išskyrus atvejus, kai tokiems junginiams taikomi Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“ (toliau – Specialieji reikalavimai dideliems kurą deginantiems įrenginiams), arba Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Atliekų deginimo reikalavimai);“.
3. Pakeičiu 3.6 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.6. antrinio deginimo įrenginiams, t. y. techniniams įrenginiams, skirtiems valyti išmetamąsias dujas jas deginant, kurie neeksploatuojami kaip atskiri kurą deginantys įrenginiai;“.
4. Papildau nauju 4.9 papunkčiu:
„4.9. gazolis – iš naftos gaunamas skystasis kuras, žymimas Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodais KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ar 2710 20 19, arba iš naftos gaunamas skystasis kuras, kurio mažiau kaip 65 proc. tūrio (kartu su nuostoliais) distiliuojama 250 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 85 proc. tūrio (kartu su nuostoliais) distiliuojama 350 °C temperatūroje ASTM D86 metodu;“.
5. Buvusius 4.9–4.15 papunkčius laikau atitinkamai 4.10–4.16 papunkčiais.
6. Papildau nauju 4.17 papunkčiu:
„4.17. mazutas – iš naftos gaunamas skystasis kuras, žymimas Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodais KN 2710 19 51–2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 ar 2710 20 39, arba iš naftos gaunamas skystasis kuras (išskyrus gazolį), kuris dėl nustatytų distiliavimo ribų patenka į kurui naudojamo mazuto kategoriją ir kurio mažiau kaip 65 proc. tūrio (kartu su nuostoliais) distiliuojama 250 °C temperatūroje ASTM D86 metodu. Jeigu distiliavimo negalima atlikti taikant ASTM D86 metodą, naftos produktas taip pat priskiriamas mazuto kategorijai;“.
7. Buvusius 4.16–4.20 papunkčius laikau atitinkamai 4.18–4.22 papunkčiais.
8. Papildau 4.23 papunkčiu:
„4.23. vidutinis kurą deginantis įrenginys (toliau – vidutinis KDĮ) – kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 1 MW arba yra didesnė, bet nesiekia 50 MW.“
9. Pripažįstu netekusiu galios 7 punktą.
10. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Ūkinės veiklos objekte iš dviejų ar daugiau naujų vidutinių KDĮ ir (ar) Normų 2.3 papunktyje apibūdintų kurą deginančių įrenginių, pradėjusių veikti 2018 m. gruodžio 20 d. arba vėliau, arba iš dviejų ar daugiau esamų vidutinių KDĮ ir (ar) Normų 2.3 papunktyje apibūdintų kurą deginančių įrenginių, pradėjusių veikti anksčiau nei 2018 m. gruodžio 20 d., sudarytas junginys, kai išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą arba, atsižvelgiant į techninius ir ekonominius veiksnius, Aplinkos apsaugos agentūros sprendimu gali būti šalinamos per bendrą kaminą, laikomas atitinkamai vienu nauju vidutiniu KDĮ arba vienu esamu vidutiniu KDĮ.“
11. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„11. Iš Normų 10 punkte nurodytų kurą deginančių įrenginių sudaryto junginio vardinė šiluminė galia apskaičiuojama sudedant visų junginį sudarančių įrenginių bendrą vardinę šiluminę galią.“
12. Pakeičiu 15.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.1. imant kiekvienai atskirai kuro rūšiai taikomą ribinę vertę, nurodytą atitinkamame Normų priedo punkte, atsižvelgiant į visų kurą deginančių įrenginių bendrą vardinę (nominalią) šiluminę galią. Konkretų junginį sudarančiam Normų 2.3 papunktyje apibūdintam kurą deginančiam įrenginiui, pradėjusiam veikti 2018 m. gruodžio 20 d. arba vėliau, imamos atskirai kuro rūšiai taikomos ribinės vertės, nustatytos naujiems vidutiniams KDĮ Normų priedo 5 punkte, Normų 2.3 papunktyje apibūdintiems kurą deginantiems įrenginiams, pradėjusiems veikti anksčiau nei 2018 m. gruodžio 20 d., imamos atskirai kuro rūšiai taikomos ribinės vertės, nustatytos esamiems vidutiniams KDĮ Normų priedo 2 punkte;“.
13. Pakeičiu 15.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.2. kiekvienai kuro rūšiai kiekvieno išmetamo teršalo ribinė vertė apskaičiuojama dauginant tam teršalui pagal Normų 15.2.1 papunktį nustatytą ribinę vertę iš kiekvieną kuro rūšį deginančio įrenginio nominalios šiluminės galios ir gautų sandaugų sumą dalijant iš vidutinio KDĮ nominalios šiluminės galios. Kai bent vienai kuro rūšiai išmetamo teršalo ribinė vertė nenustatyta, vidutiniam kurą deginančiam įrenginiui nustatoma atitinkamame Normų priede nurodyta tame įrenginyje kitą deginamą kuro rūšį atitinkanti teršalo ribinė vertė (atsižvelgiant į visų junginį sudarančių įrenginių bendrą vardinę (nominalią) šiluminę galią) arba, kai įrenginyje deginamos dvi ar daugiau kuro rūšys, kurioms nustatytos išmetamo teršalo ribinės vertės, pagal šį papunktį apskaičiuota teršalo ribinė vertė, neatsižvelgiant į atskirą kurą deginantį įrenginį, kuriam atitinkamo teršalo ribinė vertė nenustatyta.
Iš įvairų kurą vienu metu deginančio įrenginio išmetamų teršalų (pvz., SO2) ribinės vertės skaičiavimo pavyzdys.
45 MW naujas kurą deginantis įrenginys, sudarytas iš dviejų atskirų 10 MW ir 35 MW KDĮ, kurių išmetamosios dujos šalinamos per bendrą kaminą, kuriame vienu metu 10 MW galios katile deginama skalūnų alyva (skystasis kuras, išskyrus gazolį), o 35 MW galios katile deginamos suskystintos naftos dujos (dujinis kuras, išskyrus gamtines dujas).
Iš Normų priedo pasirenkamos kurą deginančio įrenginio nominalią šiluminę galią atitinkančios SO2 ribinės vertės (RV): suskystintų naftos dujų deginimo atveju RVSO2 – 35 mg/Nm3, skalūnų alyvos atveju RVSO2 – 350 mg/Nm3.
Apskaičiuota RVSO2 (iš KDĮ) = ((35 x 35) + (350 x 10)) / (10 + 35) = 105 mg/Nm3.“
14. Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.3. kai dviejų ar daugiau rūšių kuras deginamas vienu metu, tačiau, vadovaujantis Normų 10 punktu, išmetamosios dujos šalinamos per atskirus kaminus, konkrečiam junginį sudarančiam ir per atskirą kaminą išmetamąsias dujas šalinančiam kurą deginančiam įrenginiui taikoma Normų priede nurodyta deginamo kuro rūšį atitinkanti teršalo ribinė vertė. Kai atitinkamą konkretų junginį sudaro Normų 2.3 papunktyje apibūdintas kurą deginantis įrenginys, pradėjęs veikti 2018 m. gruodžio 20 d. arba vėliau, jam taikoma Normų priedo 5 punkte nurodyta deginamo kuro rūšį atitinkanti teršalo ribinė vertė. Kai atitinkamą konkretų junginį sudaro Normų 2.3 papunktyje apibūdintas kurą deginantis įrenginys, pradėjęs veikti anksčiau nei 2018 m. gruodžio 20 d., jam taikoma Normų priedo 2 punkte nurodyta deginamo kuro rūšį atitinkanti teršalo ribinė vertė.“
15. Pakeičiu 39 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„39. Kai iš vidutinio KDĮ, sudaryto iš dviejų ar daugiau atskirų kurą deginančių įrenginių, kurių išmetamosios dujos šalinamos per vieną bendrą kaminą, o išmetamų teršalų koncentracijos matavimo vietos įrengtos atskiruose dūmtakiuose, išmetamo teršalo faktinė koncentracija apskaičiuojama sumuojant iš kiekvieno kurą deginančio įrenginio išmetamo teršalo faktinės koncentracijos sandaugas su atitinkamo įrenginio šilumine galia ir gautą rezultatą (sumą) dalijant iš kurą deginančių įrenginių suminės šiluminės galios. Konkretaus teršalo faktinei koncentracijai apskaičiuoti nevertinamas atskiras kurą deginantis įrenginys, kuriam atitinkamo teršalo ribinė vertė nenustatyta.“
16. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų ir tyrimo rezultatų duomenis, informaciją ir dokumentus, nurodytus Normų 24 punkte, taip pat patikrinimų dokumentus veiklos vykdytojas turi saugoti ūkinės veiklos objekte ne trumpiau kaip šešerius metus ir AAD pareigūnams pareikalavus pateikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. AAD, gavęs visuomenės nario prašymą supažindinti su Normų 24 punkte nurodytais vidutinio KDĮ duomenimis ir informacija, prašo veiklos vykdytojo pateikti atitinkamus duomenis ir informaciją ir supažindina su jais visuomenės narį.“

Aplinkos ministras	Simonas Gentvilas